储能在线维护上位机协议

- 接口

RS232，波特率：9600

- 格式

| 帧头2字节 | 长度1字节 | 指令1字节 | 数据 | 校验2字节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X5A 0XA5 | 指令+数据+CRC | 0X82写 0X83读 | 最大249 | CRC=指令+数据 |

数据：地址高+地址低+数据1高+数据1低+……+数据n高+数据n低

写：5A A5 07 82 10 00 00 02 CRCL CRCH

读：5A A5 06 83 10 00 01 CRCL CRCH

彩屏接收：上传电压数据格式：

| 序号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AddrH | 地址高 |  |
| 2 | AddrL | 地址低 |  |
| 3 | WorkStatus2HH | 充电状态最高位 | B0=第57只电池，1=充电，0=未充电；B7=第64只电池，1=充电，0=未充电 |
| 4 | WorkStatus2H | 充电状态高位 | B0=第49只电池，1=充电，0=未充电；B7=第56只电池，1=充电，0=未充电 |
| 5 | WorkStatus2L | 充电状态低位 | B0=第41只电池，1=充电，0=未充电；B7=第48只电池，1=充电，0=未充电 |
| 6 | WorkStatus2LL | 充电状态最低位 | B0=第33只电池，1=充电，0=未充电；B7=第40只电池，1=充电，0=未充电 |
| 7 | WorkStatus1HH | 充电状态最高位 | B0=第25只电池，1=充电，0=未充电；B7=第32只电池，1=充电，0=未充电 |
| 8 | WorkStatus1H | 充电状态高位 | B0=第17只电池，1=充电，0=未充电；B7=第24只电池，1=充电，0=未充电 |
| 9 | WorkStatus1L | 充电状态低位 | B0=第9只电池，1=充电，0=未充电；B7=第16只电池，1=充电，0=未充电 |
| 10 | WorkStatus1LL | 充电状态最低位 | B0=第一只电池，1=充电，0=未充电；B7=第8只电池，1=充电，0=未充电 |
| 19 | Vol1H | 电压1高 |  |
| 20 | Vol1L | 电压1低 |  |
| 21 | Vol2H | 电压2高 |  |
| 22 | Vol2L | 电压2低 |  |
| 23 | …… |  |  |
| 24 | Vol52H | 电压52高 |  |
| 25 | Vol52L | 电压52低 |  |
| 26 |  |  |  |

按钮：启动停止命令

| 序号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AddrH | 地址高 |  |
| 2 | AddrL | 地址低 |  |
| 3 | Command | 1=启动，0=停止 |  |
| 4 | Reserver | 保留 |  |

按钮：参数设置：

| 序号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AddrH | 地址高 |  |
| 2 | AddrL | 地址低 |  |
| 3 | IsAutoRun | 1=自动运行，0=手控运行 |  |
| 4 | Reserver | 保留 |  |
| 5 | StopVoltageH | 设置截止电压高 |  |
| 6 | StopVoltageL | 设置截止电压低 |  |
| 7 | VoltageDifferenceH | 设置压差高 |  |
| 8 | VoltageDifferenceL | 设置压差低 |  |
| 9 |  |  |  |

电源上传继电器状态及充电模块状态到彩屏：

| 序号 | 内容 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AddrH | 地址高 |  |
| 2 | AddrL | 地址低 |  |
| 3 | Relay2HH | 充电状态最高位 | B0=第57只继电器，1=吸合，0=未吸合；B7=第64只继电器，1=吸合，0=未吸合 |
| 4 | Relay2H | 充电状态高位 | B0=第49只继电器，1=吸合，0=未吸合；B7=第56只继电器，1=吸合，0=未吸合 |
| 5 | Relay2L | 充电状态低位 | B0=第41只继电器，1=吸合，0=未吸合；B7=第48只继电器，1=吸合，0=未吸合 |
| 6 | Relay2LL | 充电状态最低位 | B0=第33只继电器，1=吸合，0=未吸合；B7=第40只继电器，1=吸合，0=未吸合 |
| 7 | Relay1HH | 充电状态最高位 | B0=第25只继电器，1=吸合，0=未吸合；B7=第32只继电器，1=吸合，0=未吸合 |
| 8 | Relay1H | 充电状态高位 | B0=第17只继电器，1=吸合，0=未吸合；B7=第24只继电器，1=吸合，0=未吸合 |
| 9 | Relay1L | 充电状态低位 | B0=第9只继电器，1=吸合，0=未吸合；B7=第16只继电器，1=吸合，0=未吸合 |
| 10 | Relay1LL | 充电状态最低位 | B0=第一只继电器，1=吸合，0=未吸合；B7=第8只继电器，1=吸合，0=未吸合 |
| 11 | _ChargerModuleHH |  |  |
| 12 | _ChargerModuleH |  |  |
| 13 | _ChargerModuleL |  | B0=第9模块，1=工作，0=未工作；B7=第16模块，1=工作，0=未工作 |
| 14 | _ChargerModuleLL |  | B0=第1模块，1=工作，0=未工作；B7=第8模块，1=工作，0=未工作 |

- 内容

- 电源板上传到彩屏电压及其它数据

状态地址：0X5000~0X5008   8个字

电压地址：0X5009~0X5088   128个字

- 彩屏上传电源板传启停命令

地址：0X6020

- 彩屏下传给电源板参数命令：0X82

地址：0X6030

- 按钮：

- 启动。

- 停止。

- 上传参数

- 下位机上传继电器状态及充电模块状态

地址：0X6000~0X6007

- 其它

- 其它